Инв.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 171-07

Заказчик: Администрация Абанского района

Наименование объекта: Проект схемы территориального планирования Абанского района

Пояснительная записка

ТОМ III

Инженерная инфраструктура

Директор									А.Г. Лапицкий

Первый заместитель директора –

главный инженер								Ю.И. Кучеренко

Заместитель директора

по градостроительной деятельности				Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта						Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2011 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП						           	Л.Г. Устинова

Инженерная инфраструктура

Главный специалист      				                 	Д.Б. Тугужаков

Ведущий инженер						          И.Г. Милашкин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Водоснабжение.	4

1.1. Общие данные.	4

1.2. Водопотребление. Требуемые напоры.	4

1.3 Водоснабжение.	7

1.3.1. Существующее положение.	7

1.4. Проектные предложения.	8

2. Канализация.	18

2.1. Объемы водоотведения.	18

2.2. Существующее положение.	20

2.3. Проектные предложения.	20

3. Теплоснабжение	23

3.1. Общие данные.	23

3.2. Расчет теплопотребления.	24

3.3.  Существующее положение.	39

3.4.  Проектные предложения.	46

4. Энергоснабжение.	48

4.1 Существующее положение.	48

4.2 Проектные предложения.	49

5. Газоснабжение.	49

5.1 Существующее положение.	49

5.2. Проектные предложения	49

6.Связь.	49

6.1. Существующее положение.	49

6.2 Проектные предложения.	50

6.2.1 Телефонизация.	50

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85   «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99*    «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Том II разработан по Заданию заказчика, на основании исходных данных предоставленных заказчиком.

## 1. Водоснабжение.

## 1.1. Общие данные.

Водопотребителями Абанского района Красноярского края  являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения;

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход воды на I очередь       – 3825,40 м³/сут.

Расчетный расход на Расчетный срок (максимальный вариант)      – 3911,20 м³/сут.

Проектом так же  предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий  дорог.

Расход  воды на пожаротушение определяется на последующих стадиях проектирования при разработке Генеральных планов сельских советов и населенных пунктов.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются по  табл.№5 СНиП 2.04.02-84. Продолжительность тушения пожара принимается  равной  3 часам.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м.  Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

## 1.2. Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в количестве 150л/сут. на 1 жителя в населенных пунктах района.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут=qN1000,м3сут, где

q – норма расхода воды, л/сут на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Расход воды на нужды наружноого пожаротушения (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимаются по таблице 7 приложения к ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.

Объемы водопотребления населенных пунктов Дзержинского района сведены в таблицу № 1.2.1.

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

Таблица № 1.2.1

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта |  | Население, человек |  | Норма водо-потребления, л/сут. | Водопотребление, м³/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь развития | Расчетный срок (максимальный вариант) |  | I очередь м³/сут. | Расчетный срок. м³/сут. |
| Абанский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Абан | 9500 | 9800 | -//-* | 1947,00 | 2021,50 |
| Анапо-Ключинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с. Анапо-Ключи | 370 | 360 | 150 | 55,50 | 54,00 |
| 3 |  | д. Белая Таежка | 6 | 6 | 50 | 0,30 | 0,30 |
| 4 |  | п. Городок | 0 | 0 | – | – | – |
| 5 |  | д. Каменка | 75 | 70 | 50 | 3,50 | 3,50 |
| 6 |  | п .Сосновый | 0 | 0 | – | – | – |
| 7 |  | п. Теплый Ключ | 6 | 6 | 50 | 0,30 | 0,30 |
| Берёзовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | с. Березовка | 620 | 660 | 150 | 93,00 | 99,00 |
| 9 |  | д. Мачино | 170 | 163 | 150 | 25,50 | 24,45 |
| 10 |  | д. Ношино | 260 | 245 | 150 | 39,00 | 36,75 |
| Вознесенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | с. Вознесенка | 325 | 340 | 150 | 48,75 | 51,00 |
| Долгомостовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | с. Долгий Мост | 2289 | 2359 | 150 | 343,35 | 353,85 |
| 13 |  | д. Лазарево | 140 | 140 | 150 | 21,00 | 21,00 |
| Заозёрновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | с. Заозёрка | 145 | 140 | 150 | 21,75 | 21,00 |
| 15 |  | д. Долженовка | 60 | 55 | 50 | 3,00 | 2,75 |
| 16 |  | д. Стерлитамак | 135 | 130 | 150 | 20,25 | 19,50 |
| Никольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | с. Никольск | 330 | 330 | 150 | 49,50 | 49,50 |
| 18 |  | д. Алексеевка | 160 | 150 | 150 | 24,00 | 22,50 |
| 19 |  | д. Воробьевка | 15 | 15 | 50 | 0,75 | 0,75 |
| 20 |  | д. Матвеевка | 45 | 45 | 50 | 2,25 | 2,25 |
| 21 |  | д. Средние Мангареки | 20 | 20 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 22 |  | д. Троицк | 20 | 20 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| Новоуспенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | с. Новоуспенка | 620 | 625 | 150 | 93,00 | 93,75 |
| 24 |  | д. Ермаковка | 3 | 3 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| 25 |  | д. Зимник | 235 | 230 | 150 | 35,25 | 34,50 |
| 26 |  | д. Новогеоргиевка | 25 | 20 | 50 | 1,25 | 1,00 |
| Петропавловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | с. Петропавловка | 210 | 210 | 150 | 31,50 | 31,50 |
| 28 |  | д. Белоглинная | 3 | 3 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| 29 |  | д. Борки | 75 | 75 | 50 | 3,75 | 3,75 |
| 30 |  | д. Высокогородецк | 165 | 160 | 150 | 24,75 | 24,00 |
| 31 |  | п. Гагарина | 140 | 135 | 150 | 21,00 | 20,25 |
| 32 |  | д. Канарай | 130 | 120 | 150 | 19,50 | 18,00 |
| Покатеевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | с. Покатеево | 560 | 565 | 150 | 84,00 | 84,75 |
| 34 |  | д. Лапино | 0 | 0 | – | – | – |
| 35 |  | п. Усть-Панакачет | 0 | 0 | – | – | – |
| 36 |  | п. Хиндичет | 145 | 145 | 150 | 21,75 | 21,75 |
| Покровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | с. Покровка | 90 | 90 | 50 | 4,50 | 4,50 |
| 38 |  | д. Быстровка | 50 | 50 | 50 | 2,50 | 2,50 |
| 39 |  | п. Восток | 85 | 70 | 50 | 4,25 | 3,50 |
| 40 |  | д. Малкас | 95 | 90 | 50 | 4,75 | 4,50 |
| Почётский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | п. Почет | 955 | 965 | 150 | 143,25 | 144,75 |
| 42 |  | д. Бирюса | 180 | 180 | 150 | 27,00 | 27,00 |
| 43 |  | п. Озерный | 35 | 30 | 50 | 1,75 | 1,50 |
| 44 |  | с. Плахино | 210 | 230 | 150 | 31,50 | 34,50 |
| 45 |  | д. Тулень | 13 | 10 | 50 | 0,65 | 0,50 |
| 46 |  | п. Чигашет | 110 | 110 | 150 | 16,50 | 16,50 |
| 47 |  | д. Шивера | 145 | 145 | 150 | 21,75 | 21,75 |
| 48 |  | д. Шигашет | 0 | 0 | – | – | – |
| Самойловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | с. Самойловка | 600 | 615 | 150 | 90,00 | 92,25 |
| 50 |  | д. Кунгул | 70 | 60 | 50 | 3,50 | 3,00 |
| 51 |  | д. Суздалево | 30 | 20 | 50 | 1,50 | 1,00 |
| Туровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | с. Турово | 280 | 270 | 150 | 42,00 | 40,50 |
| 53 |  | с. Залипье | 475 | 450 | 150 | 71,25 | 67,50 |
| 54 |  | д. Пушкино | 80 | 70 | 50 | 4,00 | 3,50 |
| 55 |  | д. Сенное | 55 | 45 | 50 | 2,75 | 2,25 |
| Устьянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | с. Устьянск | 920 | 980 | 150 | 138,00 | 147,00 |
| 57 |  | д. Денисовка | 340 | 340 | 150 | 51,00 | 51,00 |
| 58 |  | д. Красный Яр | 140 | 135 | 150 | 21,00 | 20,25 |
| 59 |  | д. Новокиевлянка | 50 | 45 | 50 | 2,50 | 2,25 |
| 60 |  | д. Огурцы | 80 | 70 | 50 | 4,00 | 3,50 |
| 61 |  | д. Успенка | 210 | 205 | 150 | 31,50 | 30,75 |
| Хандальский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | с. Хандальск | 215 | 210 | 150 | 32,25 | 31,50 |
| 63 |  | п. Борзово | 210 | 205 | 150 | 31,50 | 30,75 |
| 64 |  | п. Пея | 70 | 65 | 50 | 3,50 | 3,25 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 3825,40 | 3911,20 |

Примечание*:

1. Расход воды на пожаротушение определяется на последующих стадиях проектирования при разработке Генеральных планов населенных пунктов.

2. Населенные пункты с численностью населения, от 50 человек и выше, проектом предлагается при необходимости оборудовать пожарными резервуарами для хранения противопожарного запаса воды.

3. Расход на хозяйственно-бытовые нужды принят в соответсвии с Генеральным планом п.Абан.

## 1.3 Водоснабжение.

## 1.3.1. Существующее положение.

В настоящее время в населенных пунктах Абанского района функционируют  системы централизованного водоснабжения, в основном в крупных населенных пунктах. Системы водоснабжения зонированные, вводами водопровода в дома  оборудовано незначительное число жилых домов. Существующие системы водоснабжения являются зонированными, жилая застройка вне зоны действия систем водоснабжения обеспечивается водой для хоз-питьевых нужд при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.  Качество воды питьевого назначения по основным показателям  соответствует СанПиН 2.1.4.550-96 «Питьевая вода».

Водоснабжени населенных пунктов района осуществляется от 32 водонапорных башен, а так же водозаборных скважин. Часть водозаборных скважин находится на территории жилой и промышленной застройки.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26,20 км, из них значительая часть находится в ветхом состоянии.

В населенных пунктах района не имеющих систем водоснабжения, водоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

По данным эксплуатирующих организаций, сети и сооружения системы водоснабжения имеют высокую степень износа.

## 1.4. Проектные предложения.

1 очередь:

Проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Абанского района.

В с.Абан проектом предлагаются к реализации мероприятия по развитию системы водоснабжения согласно Том II проекта Генерального плана п.Абан  Абанского района, шифр 170-07  выполненного ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект».

На 1 очередь строительства проектируется строительство водопроводов  и сооружений системы водоснабжения. Водопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Для обеспечения водой питьевого качества новой и существующей жилой и общественно-деловой застройки в населенных пунктах проектом предусматривается строительство новых водозаборных сооружений и сетей водоснабжения, а также модернизация и расширение существующих водозаборных сооружений с оборудованием их современными системами водоподготовки и обеззараживания.

Необходимо выполнить гидрогеологические изыскания для определения источников водоснабжения, определения их фактического дебета и  мест расположения водозаборных сооружений.

При капитальном ремонте и реконструкции проектом предлагается сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

В населенных пунктах  проектом предлагается устройство при необходимости, резервуаров хранения противопожарного запаса воды согласно требований ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Водопроводные колодцы проектируются согласно ТП 901-09-11.84, либо установить герметичные колодцы, из полиэтилена выполненные из частей фасонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, принято водоснабжение из шахтных колодцев.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Для обеззараживания воды проектом предлагается применять установки с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I, II, III-го поясов зон санитарной охраны.

Расчетный срок:

На Расчетный срок  проектируется строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Абанского района. Сети водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Сети прокладываются согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

На Расчетный срок проектом предлагается выполнение реконструкции и капитального ремонта существующих сетей и сооружений водоснабжения, а так же строительство новых в соответствии с мероприятиями,  изложенными в проектном решении на I очередь развития.

Для обеспечения водой питьевого качества жилой застройки и общественных зданий, в населенных пунктах проектом предусматривается строительство водозаборных сооружений с внедрением современных систем водоподготовки и обеззараживания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Для обеззараживания воды проектом предлагается применять установки с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I, II, III-го поясов зон санитарной охраны.

Водоснабжение проектируемых производственных территорий разрабатывается  на последующих стадиях проектирования с учетом технико-экономических показателей предприятий размещаемых на производственных территориях, и с учетом расхода воды на пожаротушение.

Перечень работ по объектам водоснабжения в населенных пунктах Дзержинского района сведен в таблицу № 1.4.1.

Перечень работ по объектам водоснабжения*

Таблица № 1.4.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сооружений | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-я очередь. | Расчет. срок. |
| 1 | п.Абан | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
|  |  | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
| 2 | с.Анапо-Ключи | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 3 | д.Белая Таежка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 4 | д.Каменка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 5 | п.Теплый Ключ | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 6 | с.Березовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 7 | д.Мачино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 8 | д.Ношино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 9 | с.Вознесенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 10 | с.Долгий Мост | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 11 | д.Лазарево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 12 | с.Заозерка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 13 | д.Долженовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 14 | д.Стерлитамак | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 15 | с.Никольск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 16 | д.Алексеевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 17 | д.Воробьевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 18 | д.Матвеевка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 19 | д.Средние Мангареки | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 20 | д.Троицк | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т»ё | + | + |
| 21 | с.Нововуспенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 22 | д.Ермаковка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 23 | д.Зимник | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 24 | д.Новогеоргиевка |  | + | + |
|  |  |  | + | + |
| 25 | с.Петропавловка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 26 | д.Борки | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 27 | д.Высокогородецк | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 28 | п.Гагарина | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 29 | д.Канарай | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 30 | с.Покатеево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 31 | п.Хиндичет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 32 | с.Покровка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 33 | д.Быстровка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 34 | п.Восток | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 35 | д.Малкас | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 36 | п.Почет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 37 | д.Бирюса | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 38 | п.Озерный | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 39 | с.Плахино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 40 | д.Тулень | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 41 | п.Чигашет | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 42 | д.Шивера | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 43 | с.Самойловка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 44 | д.Кунгул | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 45 | д.Суздалево | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 46 | с.Турово | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 47 | с.Залипье | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 48 | д.Пушкино | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 49 | д.Сенное | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 50 | с.Ульянск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 51 | д.Денисовка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 52 | д.Красный Яр | Строительство водозаборных сооружений, системы обеззараживания. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 53 | д.Новокиевлянка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 54 | д.Огурцы | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 55 | д.Успенка | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 56 | с.Хандальск | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 57 | п.Борзово | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |
| 58 | п.Пея | Капитальный ремонт, реконструкция с увеличением производительности существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | + | + |
|  |  | Строительство водопровода из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» | + | + |

Примечание*:

- Мощность водозаборных сооружений, их состав, диаметр и длина трубопроводов водоснабжения определяется на последующих стадиях проектирования.

## 2. Канализация.

## 2.1. Объемы водоотведения.

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления по населенным пунктам Абанского района.

Водопотребителями Абанского района Красноярского края являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения,

- предприятия местной промышленности.

Расчетный расход сточных вод на I очередь             – 3825,40 м³/сут.

Расчетный расход сточных вод на Расчетный срок (максимальный вариант)  – 3911,20 м³/сут.

Объемы водоотведения по Абанскому району, м³/сут.

Таблица № 2.1.1

| № п/п | Наименование сельсовета, населенного пункта |  | Население, человек |  | Норма водо-потребления, л/сут. | Водопотребление, м³/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь развития | Расчетный срок (максимальный вариант) |  | I очередь м³/сут. | Расчетный срок. м³/сут. |
| Абанский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п. Абан | 9500 | 9800 | -//-* | 1947,00 | 2021,50 |
| Анапо-Ключинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с. Анапо-Ключи | 370 | 360 | 150 | 55,50 | 54,00 |
| 3 |  | д. Белая Таежка | 6 | 6 | 50 | 0,30 | 0,30 |
| 4 |  | п. Городок | 0 | 0 | – | – | – |
| 5 |  | д. Каменка | 75 | 70 | 50 | 3,50 | 3,50 |
| 6 |  | п .Сосновый | 0 | 0 | – | – | – |
| 7 |  | п. Теплый Ключ | 6 | 6 | 50 | 0,30 | 0,30 |
| Берёзовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | с. Березовка | 620 | 660 | 150 | 93,00 | 99,00 |
| 9 |  | д. Мачино | 170 | 163 | 150 | 25,50 | 24,45 |
| 10 |  | д. Ношино | 260 | 245 | 150 | 39,00 | 36,75 |
| Вознесенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | с. Вознесенка | 325 | 340 | 150 | 48,75 | 51,00 |
| Долгомостовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | с. Долгий Мост | 2289 | 2359 | 150 | 343,35 | 353,85 |
| 13 |  | д. Лазарево | 140 | 140 | 150 | 21,00 | 21,00 |
| Заозёрновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | с. Заозёрка | 145 | 140 | 150 | 21,75 | 21,00 |
| 15 |  | д. Долженовка | 60 | 55 | 50 | 3,00 | 2,75 |
| 16 |  | д. Стерлитамак | 135 | 130 | 150 | 20,25 | 19,50 |
| Никольский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | с. Никольск | 330 | 330 | 150 | 49,50 | 49,50 |
| 18 |  | д. Алексеевка | 160 | 150 | 150 | 24,00 | 22,50 |
| 19 |  | д. Воробьевка | 15 | 15 | 50 | 0,75 | 0,75 |
| 20 |  | д. Матвеевка | 45 | 45 | 50 | 2,25 | 2,25 |
| 21 |  | д. Средние Мангареки | 20 | 20 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| 22 |  | д. Троицк | 20 | 20 | 50 | 1,00 | 1,00 |
| Новоуспенский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | с. Новоуспенка | 620 | 625 | 150 | 93,00 | 93,75 |
| 24 |  | д. Ермаковка | 3 | 3 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| 25 |  | д. Зимник | 235 | 230 | 150 | 35,25 | 34,50 |
| 26 |  | д. Новогеоргиевка | 25 | 20 | 50 | 1,25 | 1,00 |
| Петропавловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | с. Петропавловка | 210 | 210 | 150 | 31,50 | 31,50 |
| 28 |  | д. Белоглинная | 3 | 3 | 50 | 0,15 | 0,15 |
| 29 |  | д. Борки | 75 | 75 | 50 | 3,75 | 3,75 |
| 30 |  | д. Высокогородецк | 165 | 160 | 150 | 24,75 | 24,00 |
| 31 |  | п. Гагарина | 140 | 135 | 150 | 21,00 | 20,25 |
| 32 |  | д. Канарай | 130 | 120 | 150 | 19,50 | 18,00 |
| Покатеевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | с. Покатеево | 560 | 565 | 150 | 84,00 | 84,75 |
| 34 |  | д. Лапино | 0 | 0 | – | – | – |
| 35 |  | п. Усть-Панакачет | 0 | 0 | – | – | – |
| 36 |  | п. Хиндичет | 145 | 145 | 150 | 21,75 | 21,75 |
| Покровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | с. Покровка | 90 | 90 | 50 | 4,50 | 4,50 |
| 38 |  | д. Быстровка | 50 | 50 | 50 | 2,50 | 2,50 |
| 39 |  | п. Восток | 85 | 70 | 50 | 4,25 | 3,50 |
| 40 |  | д. Малкас | 95 | 90 | 50 | 4,75 | 4,50 |
| Почётский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | п. Почет | 955 | 965 | 150 | 143,25 | 144,75 |
| 42 |  | д. Бирюса | 180 | 180 | 150 | 27,00 | 27,00 |
| 43 |  | п. Озерный | 35 | 30 | 50 | 1,75 | 1,50 |
| 44 |  | с. Плахино | 210 | 230 | 150 | 31,50 | 34,50 |
| 45 |  | д. Тулень | 13 | 10 | 50 | 0,65 | 0,50 |
| 46 |  | п. Чигашет | 110 | 110 | 150 | 16,50 | 16,50 |
| 47 |  | д. Шивера | 145 | 145 | 150 | 21,75 | 21,75 |
| 48 |  | д. Шигашет | 0 | 0 | – | – | – |
| Самойловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | с. Самойловка | 600 | 615 | 150 | 90,00 | 92,25 |
| 50 |  | д. Кунгул | 70 | 60 | 50 | 3,50 | 3,00 |
| 51 |  | д. Суздалево | 30 | 20 | 50 | 1,50 | 1,00 |
| Туровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | с. Турово | 280 | 270 | 150 | 42,00 | 40,50 |
| 53 |  | с. Залипье | 475 | 450 | 150 | 71,25 | 67,50 |
| 54 |  | д. Пушкино | 80 | 70 | 50 | 4,00 | 3,50 |
| 55 |  | д. Сенное | 55 | 45 | 50 | 2,75 | 2,25 |
| Устьянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | с. Устьянск | 920 | 980 | 150 | 138,00 | 147,00 |
| 57 |  | д. Денисовка | 340 | 340 | 150 | 51,00 | 51,00 |
| 58 |  | д. Красный Яр | 140 | 135 | 150 | 21,00 | 20,25 |
| 59 |  | д. Новокиевлянка | 50 | 45 | 50 | 2,50 | 2,25 |
| 60 |  | д. Огурцы | 80 | 70 | 50 | 4,00 | 3,50 |
| 61 |  | д. Успенка | 210 | 205 | 150 | 31,50 | 30,75 |
| Хандальский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | с. Хандальск | 215 | 210 | 150 | 32,25 | 31,50 |
| 63 |  | п. Борзово | 210 | 205 | 150 | 31,50 | 30,75 |
| 64 |  | п. Пея | 70 | 65 | 50 | 3,50 | 3,25 |
|  |  | Всего: |  |  |  | 3825,40 | 3911,20 |

## 2.2. Существующее положение.

В настоящее время в населенных пунктах Абанского района Красноярского края  централизованная система канализации отсутствует.

В населенных пунктах, в основном, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

## 2.3. Проектные предложения.

1 очередь:

Проектом предлагается в населенных пунктах Абанского района выполнить строительство систем централизованной, либо зонированной канализации и очистных сооружений.

В населенных пунктах, не оборудованных централизованными системами канализации и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, выполнить строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству очищенных сточных вод.

Проектом предлагается строительство систем централизованной канализации для населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением путем устройства вводов водопровода в дома на расчетный срок развития.

В населенных пунктах где водопользование организовано при помощи водопроводных колонок предлагается канализование осуществлять при помощи герметичных выгребов, с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Выполнить устройство санитарно-защитных зон очистных сооружений.

Сети хозяйственно-бытовой канализации К1 проектом предлагается выполнить самотечными, с установкой при необходимости канализационых насосных станций и устройством напорных канализационных сетей К1Н.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной системы водоотведения, рекомендуется сбор сточных вод осуществлять в герметичные выгребы, с последующим вывозом сточных вод, специально оборудованным автотранспортом на очистные сооружения.

Самотечные канализационные трубопроводы предлагается выполнить из труб гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Очистные сооружения предлагается  оборудовать системами полной биологической очистки сточных вод с механическим обезвоживанием осадка и устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков на основе систем УФ-излучения.

Расчетный срок:

Проектом предусмотрен капитальный ремонт существующих сетей и сооружений канализации и строительство новых. Проектируемые канализационные самотечные сети проектом рекомендуется выполнять из труб, гофрированных из полипропилена блок-сополимера с двойной стенкой «Pragma» ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1. Напорные трубопроводы  от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 марки «Т». На сетях канализации проектом предусматривается, при необходимости, установка  канализационных насосных станций.  Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88, с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Так же проектируются канализационные очистные сооружения для приема  и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с устройствами дополнительной очистки и обеззараживания стоков.

Для  предприятий местной промышленности проектируются локальные очистные сооружения для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Канализование производственных территорий  разрабатывается на последующей стадии проектирования с учетом специфики производственной деятельности предприятий.

Перечень работ по системам канализования сведен в таблицу № 2.3.1.

Перечень работ по сетям канализации*.

Таблица № 2.3.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сооружений | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-я очередь. | Расчет. срок. |
| 1 | п.Абан | Строительство канализационных сетей и сооружений | + | + |
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений | + | + |
| 2 | с.Анапо-Ключи | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 3 | с.Березовка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 4 | с.Вознесенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 5 | с.Долгий Мост | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 6 | с.Заозерка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 7 | с.Никольск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 8 | с.Нововуспенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 9 | с.Петропавловка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 10 | с.Покатеево | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 11 | с.Покровка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 12 | д.Быстровка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 13 | п.Восток | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 14 | д.Малкас | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 15 | п.Почет | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 16 | с.Самойловка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 17 | с.Турово | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 18 | с.Залипье | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 19 | с.Устьянск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 20 | д.Денисовка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 21 | д.Успенка | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 22 | с.Хандальск | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |
| 23 | п.Борзово | то же | + | + |
|  |  | то же | + | + |

Примечание*:

- Мощность очистных  сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, их состав, диаметр и длина трубопроводов канализации определяется на последующих стадиях проектирования.

## 3. Теплоснабжение

## 3.1. Общие данные.

Климатические данные:

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                    - минус 44ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                 - минус 9,1ºС

- продолжительность отопительного периода                   - 243 суток.

## 3.2. Расчет теплопотребления.

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий и зданий общественно-делового назначения определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят при расчетной температуре наружного воздуха минус 44ºС и с учетом энергосберегающих мероприятий для реконструируемой и новой застройки.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Объем теплопотребления жилых зданий и объектов общественно-делового назначения по Абанскому району сведен в таблицу № 3.2.1.

Теплопотребление*.

Таблица № 3.2.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома* | МВт | 130,000 | 168,000 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 18,629 | 21,384 |
| Всего |  |  | 148,69 | 189,384 |

Примечание*:

- Данные по теплопотреблению приняты по укрупненным показателям, на последующих стадиях проектирования необходимо их уточнение.

- В графе теплопотребления жилых зданий так же учтены жилые здания, имеющие автономное теплоснабжение.

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания,

сохраняемых и проектируемых на 1 очередь.

Таблица №3.2.2.

| № п/п | Перечень потребителей | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,933 | 0,165 | 0,01 | – | 1,108 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 3 | с. Березовка | 0,186 | 0,033 | 0,002 | – | 0,221 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,088 | 0,017 | 0,001 | – | 0,106 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,336 | 0,059 | 0,003 | – | 0,398 |
| 6 | с. Никольск | 0,143 | 0,025 | 0,001 | – | 0,169 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,139 | 0,027 | 0,001 | – | 0,167 |
| 8 | с. Петропавловка | 0,094 | 0,018 | 0,001 | – | 0,113 |
| 9 | с. Покатеево | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 10 | п. Почет | 0,316 | 0,056 | 0,003 | – | 0,375 |
| 11 | д. Шивера | 0,022 | 0,004 | 0,001 | – | 0,027 |
| 12 | с. Самойловка | 0,191 | 0,034 | 0,002 | – | 0,227 |
| 13 | с. Залипье | 0,214 | 0,038 | 0,002 | – | 0,254 |
| 14 | с. Устьянск | 0,257 | 0,046 | 0,003 | – | 0,306 |
| 15 | д. Денисовка | 0,049 | 0,009 | 0,001 | – | 0,059 |
| Итого по общеобразовательным школам: |  |  |  |  |  | 3,704 |
| ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,841 | 0,206 | 0,032 | – | 1,079 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,06 | 0,014 | 0,002 | – | 0,076 |
| 3 | с. Березовка | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,134 | 0,033 | 0,005 | – | 0,172 |
| 6 | с. Новоуспенка | 0,07 | 0,017 | 0,002 | – | 0,089 |
| 7 | д. Зимник | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| 8 | с. Петропавловка | 0,03 | 0,007 | 0,001 | – | 0,038 |
| 9 | с. Покатеево | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| 10 | п. Почет | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 11 | с. Самойловка | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 12 | с. Залипье | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 13 | с. Устьянск | 0,07 | 0,017 | 0,002 | – | 0,089 |
| 14 | д. Денисовка | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| Итого по ДОУ: |  |  |  |  |  | 2,207 |
| Внешкольные образовательные учереждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,918 | 0,162 | 0,01 | – | 1,09 |
| Итого по внешкольные образовательные учереждения: |  |  |  |  |  | 1,09 |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,832 | 0,601 | 0,065 | – | 1,498 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,113 | 0,068 | 0,007 | – | 0,188 |
| Итого по больницам: |  |  |  |  |  | 1,686 |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,298 | 0,161 | 0,004 | – | 0,463 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,079 | 0,048 | 0,001 | – | 0,128 |
| 3 | п. Почет | 0,079 | 0,048 | 0,001 | – | 0,128 |
| Итого по поликлиникам: |  |  |  |  |  | 0,719 |
| ФАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Анапо-Ключи | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 2 | с. Березовка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 3 | д. Мачино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 4 | д. Ношино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 5 | с. Вознесенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 6 | д. Лазарево | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 7 | с. Заозерка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 8 | с. Никольск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 9 | д. Матвеевка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 10 | с. Новоуспенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 11 | с. Петропавловка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 12 | с. Покатеево | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 13 | с. Покровка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 14 | д. Бирюса | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 15 | с. Плахино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 16 | с. Самойловка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 17 | с. Турово | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 18 | с. Залипье | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 19 | с. Устьянск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 20 | д. Денисовка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 21 | д. Красный Яр | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 22 | д. Огурцы | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 23 | д. Успенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 24 | с. Хандальск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 25 | п. Пея | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| Итого по ФАП: |  |  |  |  |  | 0,312 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,035 | 0,015 | 0,005 | – | 0,055 |
| Итого по аптекам: |  |  |  |  |  | 0,055 |
| Объекты соц. обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,06 | 0,036 | 0,01 | – | 0,106 |
| Итого по объектам соц. обслуживания: |  |  |  |  |  | 0,106 |
| Клубы или учреждения клубного типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,233 | 0,13 | 0,004 | – | 0,367 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 3 | д. Каменка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 4 | с. Березовка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 5 | д. Мачино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 6 | д. Ношино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 7 | с. Вознесенка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 8 | с. Долгий Мост | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 9 | д. Лазарево | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 10 | с. Заозерка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 11 | д. Долженовка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 12 | д. Стерлитамак | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 13 | с. Никольск | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 14 | д. Алексеевка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 15 | д. Матвеевка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 16 | с. Новоуспенка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 17 | д. Зимник | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 18 | с. Петропавловка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 19 | д. Борки | 0,025 | 0,014 | 0,001 | – | 0,04 |
| 20 | д. Высокогородецк | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 21 | п. Гагарина | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 22 | д. Канарай | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 23 | с. Покатеево | 0,013 | 0,007 | 0,001 | – | 0,021 |
| 24 | с. Покровка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 25 | д. Малкас | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 26 | п. Почет | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 27 | д. Бирюса | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 28 | с. Плахино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 29 | п. Чигашет | 0,01 | 0,006 | 0,001 | – | 0,017 |
| 30 | д. Шивера | 0,01 | 0,006 | 0,001 | – | 0,017 |
| 31 | с. Самойловка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 32 | д. Кунгул | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 33 | с. Турово | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 34 | с. Залипье | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 35 | д. Пушкино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 36 | с. Устьянск | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 37 | д. Денисовка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 38 | д. Огурцы | 0,021 | 0,012 | 0,012 | – | 0,034 |
| 39 | д. Успенка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 40 | с. Хандальск | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 41 | п. Борзово | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 42 | п. Пея | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| Итого по клубам или учреждениям клубного типа: |  |  |  |  |  | 3,103 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,032 | 0,006 | 0,002 | – | 0,04 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 3 | с. Березовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 4 | д. Ношино | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 5 | с. Вознесенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 6 | с. Долгий Мост | 0,032 | 0,006 | 0,001 | – | 0,04 |
| 7 | д. Лазарево | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 8 | с. Заозерка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 9 | д. Долженовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 10 | д. Стерлитамак | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 11 | с. Никольск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 12 | д. Алексеевка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 13 | д. Троицк | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 14 | с. Новоуспенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 15 | д. Зимник | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 16 | с. Петропавловка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 17 | д. Высокогородецк | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 18 | п. Гагарина | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 19 | с. Покатеево | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 20 | с. Покровка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 21 | д. Быстровка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 22 | п. Восток | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 23 | п. Почет | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 24 | д. Бирюса | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 25 | с. Плахино | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 26 | с. Самойловка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 27 | с. Турово | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 28 | с. Залипье | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 29 | с. Устьянск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 30 | д. Денисовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 31 | д. Красный Яр | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 32 | д. Новокиевлянка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 33 | д. Успенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 34 | с. Хандальск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 35 | п. Борзово | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 36 | п. Пея | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| Итого по библиотекам: |  |  |  |  |  | 0,76 |
| Спортивные залы при школах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,084 | 0,016 | 0,007 | – | 0,107 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 3 | с. Березовка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 6 | с. Никольск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 8 | д. Новогеоргиевка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 9 | с. Покатеево | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 10 | п. Почет | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 11 | с. Самойловка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 12 | с. Турово | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 13 | с. Залипье | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 14 | с. Устьянск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 15 | д. Денисовка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 16 | с. Хандальск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| Итого по спортивным залам при школах: |  |  |  |  |  | 0,482 |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,107 | 0,021 | 0,01 | – | 0,138 |
| 2 | с. Березовка | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 3 | с. Долгий Мост | 0,27 | 0,005 | 0,003 | – | 0,035 |
| 4 | п. Почет | 0,015 | 0,003 | 0,001 | – | 0,019 |
| 5 | с. Устьянск | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| Итого по спортивным залам общего пользования: |  |  |  |  |  | 0,214 |
| Бассейны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,075 | 0,015 | 0,004 | – | 0,094 |
| Итого по бассейнам: |  |  |  |  |  | 0,094 |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,615 | 0,42 | 0,044 | – | 1,079 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,029 | – | 0,002 | – | 0,031 |
| 3 | с. Березовка | 0,029 | – | 0,002 | – | 0,031 |
| 4 | д. Мачино | 0,015 | – | 0,001 | – | 0,016 |
| 5 | д. Ношино | 0,019 | – | 0,001 | – | 0,02 |
| 6 | с. Вознесенка | 0,017 | – | 0,001 | – | 0,018 |
| 7 | с. Долгий Мост | 0,105 | – | 0,006 | – | 0,111 |
| 8 | с. Заозерка | 0,004 | – | 0,001 | – | 0,005 |
| 9 | с. Никольск | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 10 | с. Новоуспенка | 0,026 | – | 0,002 | – | 0,028 |
| 11 | с. Петропавловка | 0,01 | – | 0,001 | – | 0,011 |
| 12 | д. Высокогородецк | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| 13 | с. Покатеево | 0,022 | – | 0,001 | – | 0,023 |
| 14 | с. Покровка | 0,007 | – | 0,001 | – | 0,008 |
| 15 | п. Восток | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 16 | д. Малкас | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| 17 | п. Почет | 0,038 | – | 0,002 | – | 0,04 |
| 18 | с. Самойловка | 0,047 | – | 0,003 | – | 0,05 |
| 19 | с. Турово | 0,01 | – | 0,001 | – | 0,011 |
| 20 | с. Залипье | 0,017 | – | 0,001 | – | 0,018 |
| 21 | д. Пушкино | 0,002 | – | 0,001 | – | 0,003 |
| 22 | с. Устьянск | 0,038 | – | 0,002 | – | 0,04 |
| 23 | д. Денисовка | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 24 | д. Красный Яр | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 25 | д. Новокиевлянка | 0,007 | – | 0,001 | – | 0,008 |
| 26 | с. Хандальск | 0,008 | – | 0,001 | – | 0,009 |
| Итого по магазинам: |  |  |  |  |  | 1,611 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,233 | 0,354 | 0,102 | – | 0,689 |
| 2 | с. Березовка | 0,016 | 0,026 | 0,007 | – | 0,049 |
| 3 | с. Вознесенка | 0,006 | 0,011 | 0,003 | – | 0,02 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,028 | 0,046 | 0,011 | – | 0,085 |
| 5 | с. Новоуспенка | 0,016 | 0,026 | 0,007 | – | 0,049 |
| 6 | п. Почет | 0,018 | 0,029 | 0,007 | – | 0,054 |
| 7 | с. Самойловка | 0,013 | 0,021 | 0,005 | – | 0,039 |
| 8 | с. Устьянск | 0,025 | 0,042 | 0,01 | – | 0,077 |
| 9 | п. Борзово | 0,01 | 0,017 | 0,004 | – | 0,031 |
| Итого по предприятиям общественного питания: |  |  |  |  |  | 1,093 |
| Учреждения связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 3 | с. Березовка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 5 | с. Никольск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 6 | с. Новоуспенка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 7 | с. Покатеево | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 8 | с. Покровка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 9 | п. Почет | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 10 | с. Самойловка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 11 | с. Залипье | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 12 | с. Устьянск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 13 | д. Денисовка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 14 | с. Хандальск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| Итого по учреждениям связи: |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Учреждениям бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,088 | 0,015 | 0,001 | – | 0,104 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,029 | 0,005 | 0,001 | – | 0,035 |
| 3 | с. Покатеево | 0,004 | 0,001 | 0,001 | – | 0,006 |
| 4 | п. Почет | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 5 | с. Устьянск | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| Итого по учреждениям бытового обслуживания: |  |  |  |  |  | 0,163 |
| Бани, сауны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,055 | 0,164 | 0,062 | – | 0,281 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,016 | 0,046 | 0,017 | – | 0,079 |
| Итого по баням, саунам: |  |  |  |  |  | 0,36 |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,17 | 0,11 | 0,029 | – | 0,309 |
| Итого по гостиницам: |  |  |  |  |  | 0,309 |
| Прачечные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,018 | 0,032 | 0,036 | – | 0,086 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,006 | 0,011 | 0,012 | – | 0,029 |
| Итого по прачечным: |  |  |  |  |  | 0,115 |
| Химчистки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,005 | 0,008 | 0,002 | – | 0,015 |
| Итого по химчисткам: |  |  |  |  |  | 0,015 |
| Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,01 | 0,028 | 0,006 | – | 0,134 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,076 | 0,018 | 0,004 | – | 0,098 |
| 3 | п. Почет | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| Итого по пожарным депо: |  |  |  |  |  | 0,291 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 18,629 |

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания, сохраняемых и проектируемых на Расчетный срок.

Таблица №3.2.3.

| № п/п | Перечень потребителей | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,933 | 0,165 | 0,01 | – | 1,108 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 3 | с. Березовка | 0,186 | 0,033 | 0,002 | – | 0,221 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,336 | 0,059 | 0,003 | – | 0,398 |
| 6 | с. Никольск | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 8 | с. Покатеево | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 9 | п. Почет | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 10 | д. Шивера | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 11 | с. Самойловка | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 12 | с. Залипье | 0,101 | 0,019 | 0,001 | – | 0,121 |
| 13 | с. Устьянск | 0,257 | 0,046 | 0,003 | – | 0,306 |
| Итого по общеобразовательным школам: |  |  |  |  |  | 2,918 |
| ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 1,02 | 0,25 | 0,039 | – | 1,309 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,06 | 0,014 | 0,002 | – | 0,076 |
| 3 | с. Березовка | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 4 | д. Мачино | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| 5 | д. Ношино | 0,03 | 0,007 | 0,001 | – | 0,038 |
| 6 | с. Вознесенка | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| 7 | с. Долгий Мост | 0,25 | 0,061 | 0,01 | – | 0,321 |
| 8 | с. Заозерка | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 9 | д. Стерлитамак | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 10 | с. Никольск | 0,06 | 0,014 | 0,002 | – | 0,076 |
| 11 | с. Новоуспенка | 0,07 | 0,017 | 0,002 | – | 0,089 |
| 12 | д. Зимник | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| 13 | с. Петропавловка | 0,03 | 0,007 | 0,001 | – | 0,038 |
| 14 | д. Высокогородецк | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| 15 | п. Гагарина | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 16 | д. Канарай | 0,016 | 0,004 | 0,001 | – | 0,021 |
| 17 | с. Покатеево | 0,07 | 0,017 | 0,002 | – | 0,089 |
| 18 | п. Почет | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 19 | д. Бирюса | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| 20 | с. Плахино | 0,03 | 0,007 | 0,001 | – | 0,038 |
| 21 | д. Шивера | 0,06 | 0,014 | 0,002 | – | 0,076 |
| 22 | с. Самойловка | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 23 | с. Залипье | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 24 | с. Устьянск | 0,11 | 0,027 | 0,004 | – | 0,141 |
| 25 | д. Денисовка | 0,04 | 0,01 | 0,001 | – | 0,051 |
| 26 | д. Успенка | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| 27 | с. Хандальск | 0,03 | 0,007 | 0,001 | – | 0,038 |
| 28 | п. Борзово | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| Итого по ДОУ: |  |  |  |  |  | 3,131 |
| Внешкольные образовательные учереждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,918 | 0,162 | 0,01 | – | 1,09 |
| Итого по внешкольные образовательные учереждения: |  |  |  |  |  | 1,09 |
| Больницы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,832 | 0,601 | 0,065 | – | 1,498 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,135 | 0,098 | 0,011 | – | 0,244 |
| 3 | п. Почет | 0,113 | 0,068 | 0,007 | – | 0,188 |
| Итого по больницам: |  |  |  |  |  | 1,93 |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,298 | 0,161 | 0,004 | – | 0,463 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,079 | 0,048 | 0,001 | – | 0,128 |
| 3 | п. Почет | 0,079 | 0,048 | 0,001 | – | 0,128 |
| Итого по поликлиникам: |  |  |  |  |  | 0,719 |
| ФАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Анапо-Ключи | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 2 | с. Березовка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 3 | д. Мачино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 4 | д. Ношино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 5 | с. Вознесенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 6 | д. Лазарево | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 7 | с. Заозерка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 8 | с. Никольск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 9 | д. Матвеевка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 10 | с. Новоуспенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 11 | с. Петропавловка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 12 | с. Покатеево | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 13 | с. Покровка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 14 | д. Бирюса | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 15 | с. Плахино | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 16 | с. Самойловка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 17 | с. Турово | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 18 | с. Залипье | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 19 | с. Устьянск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 20 | д. Денисовка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 21 | д. Красный Яр | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 22 | д. Огурцы | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 23 | д. Успенка | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 24 | с. Хандальск | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| 25 | п. Пея | 0,007 | 0,004 | 0,001 | – | 0,012 |
| Итого по ФАП: |  |  |  |  |  | 0,312 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,035 | 0,015 | 0,005 | – | 0,055 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,007 | 0,003 | 0,001 | – | 0,011 |
| Итого по аптекам: |  |  |  |  |  | 0,066 |
| Объекты соц. обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,06 | 0,036 | 0,01 | – | 0,106 |
| Итого по объектам соц. обслуживания: |  |  |  |  |  | 0,106 |
| Клубы или учреждения клубного типа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,284 | 0,158 | 0,005 | – | 0,447 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 3 | д. Каменка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 4 | с. Березовка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 5 | д. Мачино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 6 | д. Ношино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 7 | с. Вознесенка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 8 | с. Долгий Мост | 0,118 | 0,066 | 0,002 | – | 0,186 |
| 9 | д. Лазарево | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 10 | с. Заозерка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 11 | д. Долженовка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 12 | д. Стерлитамак | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 13 | с. Никольск | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 14 | д. Алексеевка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 15 | д. Матвеевка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 16 | с. Новоуспенка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 17 | д. Зимник | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 18 | с. Петропавловка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 19 | д. Борки | 0,025 | 0,014 | 0,001 | – | 0,04 |
| 20 | д. Высокогородецк | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 21 | п. Гагарина | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 22 | д. Канарай | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 23 | с. Покатеево | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 24 | с. Покровка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 25 | д. Малкас | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 26 | п. Почет | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 27 | д. Бирюса | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 28 | с. Плахино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 29 | п. Чигашет | 0,01 | 0,006 | 0,001 | – | 0,017 |
| 30 | д. Шивера | 0,01 | 0,006 | 0,001 | – | 0,017 |
| 31 | с. Самойловка | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 32 | д. Кунгул | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 33 | с. Турово | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 34 | с. Залипье | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 35 | д. Пушкино | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 36 | с. Устьянск | 0,063 | 0,035 | 0,001 | – | 0,099 |
| 37 | д. Денисовка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 38 | д. Огурцы | 0,021 | 0,012 | 0,012 | – | 0,034 |
| 39 | д. Успенка | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 40 | с. Хандальск | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 41 | п. Борзово | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| 42 | п. Пея | 0,042 | 0,023 | 0,001 | – | 0,066 |
| Итого по клубам или учреждениям клубного типа: |  |  |  |  |  | 3,348 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,032 | 0,006 | 0,002 | – | 0,04 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 3 | с. Березовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 4 | д. Ношино | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 5 | с. Вознесенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 6 | с. Долгий Мост | 0,032 | 0,006 | 0,001 | – | 0,04 |
| 7 | д. Лазарево | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 8 | с. Заозерка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 9 | д. Долженовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 10 | д. Стерлитамак | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 11 | с. Никольск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 12 | д. Алексеевка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 13 | д. Троицк | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 14 | с. Новоуспенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 15 | д. Зимник | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 16 | с. Петропавловка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 17 | д. Высокогородецк | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 18 | п. Гагарина | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 19 | с. Покатеево | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 20 | с. Покровка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 21 | д. Быстровка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 22 | п. Восток | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 23 | п. Почет | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 24 | д. Бирюса | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 25 | с. Плахино | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 26 | с. Самойловка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 27 | с. Турово | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 28 | с. Залипье | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 29 | с. Устьянск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 30 | д. Денисовка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 31 | д. Красный Яр | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 32 | д. Новокиевлянка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 33 | д. Успенка | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 34 | с. Хандальск | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 35 | п. Борзово | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| 36 | п. Пея | 0,016 | 0,003 | 0,001 | – | 0,02 |
| Итого по библиотекам: |  |  |  |  |  | 0,76 |
| Спортивные залы при школах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,084 | 0,016 | 0,007 | – | 0,107 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 3 | с. Березовка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 6 | с. Никольск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 7 | с. Новоуспенка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 8 | д. Новогеоргиевка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 9 | с. Покатеево | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 10 | п. Почет | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 11 | с. Самойловка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 12 | с. Турово | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 13 | с. Залипье | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 14 | с. Устьянск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 15 | д. Денисовка | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| 16 | с. Хандальск | 0,019 | 0,004 | 0,002 | – | 0,025 |
| Итого по спортивным залам при школах: |  |  |  |  |  | 0,482 |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,126 | 0,024 | 0,012 | – | 0,162 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 3 | с. Березовка | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,027 | 0,005 | 0,003 | – | 0,035 |
| 5 | д. Алексеевка | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 6 | с. Новоуспенка | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 7 | с. Петропавловка | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 8 | с. Покатеево | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 9 | п. Почет | 0,015 | 0,003 | 0,001 | – | 0,019 |
| 10 | с. Самойловка | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 11 | с. Залипье | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 12 | с. Устьянск | 0,008 | 0,002 | 0,001 | – | 0,011 |
| 13 | д. Денисовка | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 14 | с. Хандальск | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| Итого по спортивным залам общего пользования: |  |  |  |  |  | 0,313 |
| Бассейны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,125 | 0,025 | 0,007 | – | 0,157 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,05 | 0,01 | 0,002 | – | 0,062 |
| 3 | п. Почет | 0,025 | 0,005 | 0,001 | – | 0,031 |
| Итого по бассейнам: |  |  |  |  |  | 0,25 |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,823 | 0,561 | 0,059 | – | 1,443 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,029 | – | 0,002 | – | 0,031 |
| 3 | д. Каменка | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| 4 | с. Березовка | 0,029 | – | 0,002 | – | 0,031 |
| 5 | д. Мачино | 0,015 | – | 0,001 | – | 0,016 |
| 6 | д. Ношино | 0,019 | – | 0,001 | – | 0,02 |
| 7 | с. Вознесенка | 0,017 | – | 0,001 | – | 0,018 |
| 8 | с. Долгий Мост | 0,105 | – | 0,006 | – | 0,111 |
| 9 | д. Лазарево | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 10 | с. Заозерка | 0,004 | – | 0,001 | – | 0,005 |
| 11 | д. Долженовка | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| 12 | д. Стерлитамак | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 13 | с. Никольск | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 14 | д. Алексеевка | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| 15 | с. Новоуспенка | 0,026 | – | 0,002 | – | 0,028 |
| 16 | д. Зимник | 0,009 | – | 0,001 | – | 0,01 |
| 17 | с. Петропавловка | 0,01 | – | 0,001 | – | 0,011 |
| 18 | д. Высокогородецк | 0,007 | – | 0,001 | – | 0,008 |
| 19 | п. Гагарина | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 20 | д. Канарай | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 21 | с. Покатеево | 0,022 | – | 0,001 | – | 0,023 |
| 22 | п. Хиндичет | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| 23 | с. Покровка | 0,007 | – | 0,001 | – | 0,008 |
| 24 | д. Быстровка | 0,002 | – | 0,001 | – | 0,003 |
| 25 | п. Восток | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 26 | д. Малкас | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| 27 | п. Почет | 0,038 | – | 0,002 | – | 0,04 |
| 28 | д. Бирюса | 0,008 | – | 0,001 | – | 0,009 |
| 29 | с. Плахино | 0,009 | – | 0,001 | – | 0,01 |
| 30 | п. Чигашет | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 31 | д. Шивера | 0,006 | – | 0,001 | – | 0,007 |
| 32 | с. Самойловка | 0,047 | – | 0,003 | – | 0,05 |
| 33 | д. Кунгул | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| 34 | с. Турово | 0,01 | – | 0,001 | – | 0,011 |
| 35 | с. Залипье | 0,017 | – | 0,001 | – | 0,018 |
| 36 | д. Пушкино | 0,002 | – | 0,001 | – | 0,003 |
| 37 | с. Устьянск | 0,038 | – | 0,002 | – | 0,04 |
| 38 | д. Денисовка | 0,013 | – | 0,001 | – | 0,014 |
| 39 | д. Красный Яр | 0,005 | – | 0,001 | – | 0,006 |
| 40 | д. Новокиевлянка | 0,007 | – | 0,001 | – | 0,008 |
| 41 | д. Огурцы | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| 42 | д. Успенка | 0,008 | – | 0,001 | – | 0,009 |
| 43 | с. Хандальск | 0,008 | – | 0,001 | – | 0,009 |
| 44 | п. Борзово | 0,008 | – | 0,001 | – | 0,009 |
| 45 | п. Пея | 0,003 | – | 0,001 | – | 0,004 |
| Итого по магазинам: |  |  |  |  |  | 2,1 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,341 | 0,516 | 0,149 | – | 1,006 |
| 2 | с. Березовка | 0,016 | 0,026 | 0,007 | – | 0,049 |
| 3 | с. Вознесенка | 0,006 | 0,011 | 0,003 | – | 0,02 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,059 | 0,099 | 0,025 | – | 0,183 |
| 5 | с. Новоуспенка | 0,016 | 0,026 | 0,007 | – | 0,049 |
| 6 | с. Покатеево | 0,016 | 0,026 | 0,007 | – | 0,049 |
| 7 | п. Почет | 0,043 | 0,072 | 0,018 | – | 0,133 |
| 8 | с. Самойловка | 0,028 | 0,047 | 0,012 | – | 0,087 |
| 9 | с. Устьянск | 0,025 | 0,042 | 0,01 | – | 0,077 |
| 10 | п. Борзово | 0,01 | 0,017 | 0,004 | – | 0,031 |
| Итого по предприятиям общественного питания: |  |  |  |  |  | 1,684 |
| Учреждения связи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 3 | с. Березовка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 5 | с. Никольск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 6 | с. Новоуспенка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 7 | с. Покатеево | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 8 | с. Покровка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 9 | п. Почет | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 10 | с. Самойловка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 11 | с. Залипье | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 12 | с. Устьянск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 13 | д. Денисовка | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| 14 | с. Хандальск | 0,007 | 0,002 | 0,001 | – | 0,01 |
| Итого по учреждениям связи: |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Учреждениям бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,088 | 0,015 | 0,001 | – | 0,104 |
| 2 | с. Анапо-Ключи | 0,003 | 0,001 | 0,001 | – | 0,005 |
| 3 | с. Березовка | 0,008 | 0,001 | 0,001 | – | 0,01 |
| 4 | с. Вознесенка | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 5 | с. Долгий Мост | 0,029 | 0,005 | 0,001 | – | 0,035 |
| 6 | с. Заозерка | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 7 | с. Никольск | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 8 | с. Новоуспенка | 0,004 | 0,001 | 0,001 | – | 0,006 |
| 9 | д. Зимник | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 10 | с. Петропавловка | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 11 | с. Покатеево | 0,004 | 0,001 | 0,001 | – | 0,006 |
| 12 | с. Покровка | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 13 | п. Почет | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 14 | с. Самойловка | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 15 | с. Турово | 0,004 | 0,001 | 0,001 | – | 0,006 |
| 16 | с. Устьянск | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 17 | с. Хандальск | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| Итого по учреждениям бытового обслуживания: |  |  |  |  |  | 0,235 |
| Бани, сауны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,055 | 0,164 | 0,062 | – | 0,281 |
| 2 | с. Березовка | 0,008 | 0,023 | 0,009 | – | 0,04 |
| 3 | с. Долгий Мост | 0,016 | 0,046 | 0,017 | – | 0,079 |
| 4 | с. Новоуспенка | 0,005 | 0,014 | 0,005 | – | 0,024 |
| 5 | с. Покатеево | 0,005 | 0,014 | 0,005 | – | 0,024 |
| 6 | п. Почет | 0,008 | 0,023 | 0,009 | – | 0,04 |
| 7 | с. Самойловка | 0,005 | 0,014 | 0,005 | – | 0,024 |
| 8 | с. Устьянск | 0,008 | 0,023 | 0,009 | – | 0,04 |
| Итого по баням, саунам: |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,17 | 0,11 | 0,029 | – | 0,309 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,057 | 0,034 | 0,009 | – | 0,1 |
| Итого по гостиницам: |  |  |  |  |  | 0,409 |
| Прачечные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,018 | 0,032 | 0,036 | – | 0,086 |
| 2 | с. Березовка | 0,003 | 0,006 | 0,007 | – | 0,016 |
| 3 | с. Вознесенка | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 4 | с. Долгий Мост | 0,006 | 0,011 | 0,012 | – | 0,029 |
| 5 | с. Никольск | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 6 | с. Новоуспенка | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 7 | с. Покатеево | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 8 | п. Почет | 0,003 | 0,006 | 0,007 | – | 0,016 |
| 9 | с. Самойловка | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 10 | с. Залипье | 0,002 | 0,003 | 0,004 | – | 0,009 |
| 11 | с. Устьянск | 0,003 | 0,006 | 0,007 | – | 0,016 |
| Итого по прачечным: |  |  |  |  |  | 0,217 |
| Химчистки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,005 | 0,008 | 0,002 | – | 0,015 |
| 2 | с. Долгий Мост | 0,004 | 0,006 | 0,002 | – | 0,012 |
| 3 | п. Почет | 0,003 | 0,005 | 0,001 | – | 0,009 |
| Итого по химчисткам: |  |  |  |  |  | 0,036 |
| Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Абан | 0,01 | 0,028 | 0,006 | – | 0,134 |
| 2 | с. Березовка | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| 3 | с. Долгий Мост | 0,076 | 0,018 | 0,004 | – | 0,098 |
| 4 | с. Никольск | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| 5 | с. Новоуспенка | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| 6 | с. Покатеево | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| 7 | п. Почет | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| 8 | с. Устьянск | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| Итого по пожарным депо: |  |  |  |  |  | 0,586 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 21,384 |

## 3.3.  Существующее положение.

В населенных пунктах Абанского района Красноярского края теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от локальных  источников тепла. В основном выработка тепловой энергии осуществляется на покрытие нужд бюджетных организаций и обеспечение теплоснабжения жилых зданий. Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки низкий. Теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, их теплоснабжение осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

На территории района расположены  котельные, в основном обеспечивающие выработку тепловой энергии на нужды отопления. Значительная часть тепловых сетей, а так же оборудование котельных имеет значительную степень износа.

Котельные работают на твердом топливе, так же имеются котельные оснащенные электрокотлами.

Теплоснабжение основной части домов усадебного типа в населенных пунктах Дзержинского района не централизовано и осуществляется от индивидуальных отопительных печей, отопительных теплогенераторов, работающих на различных видах топлива.

Перечень теплоисточников на территории Абанского района

Таблица № 3.3.1

| № | Принадлежность, наименование, адрес котельной | Мощность (Гкал) | Тип и количество котлов | Отпуск тепла за год (Гкал) | бюджетные организации | небюджетные организации | жилые здания | Количество сжигаемого топлива за год (тонн) | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Водоканал Абанского района", котельная №1, (администрация р-на) | 1,50 | Универсал-6, 5 шт. | 1 316,00 | 31 100,00 | 35 500,00 | 3 900,00 | 26,00 | 100,00 % |
| 2 | ООО "Водоканал Абанского района", Котельная №2, (сад) | 0,90 | Универсал-6, 3шт. | 576,00 | 5 758,00 | 1 501,00 | 1 702,00 | 300,00 | 55,00 % |
| 3 | ООО "Водоканал Абанского района", котельная №3, (Маслозавод) | 0,87 | Универсал-6, 3шт. | 806,40 | 3 595,00 | 0,00 | 8 600,00 | 420,00 | 60,00 % |
| 4 | ООО "Водоканал Абанского района", котельная №4 | 1,50 | Универсал-6, 5шт. | 1 152,00 | 27 417,00 | 2 700,00 | 2 001,00 | 600,00 | 65,00 % |
| 5 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная №6 (БПК) | 0,30 | Е1/9 | 480,00 | 3 030,00 | 1 443,00 | 2 886,00 | 250,00 | 60,00 % |
| 6 | ООО "Водоканал Абанского района", котельная №7 (ул.Мира) | 6,00 | КВ-1,5, 4шт | 2 496,00 | 72 140,00 | 7 282,00 | 39 711,00 | 1 300,00 | 60,00 % |
| 7 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная №8, (школа №1) | 1,50 | Универсал-6, 5шт. | 1 248,00 | 28 100,00 | 110,00 | 1 027,00 | 650,00 | 60,00 % |
| 8 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная № 9 (ДПМК) | 0,90 | Универсал 6, 3шт. | 1 248,00 | 3 460,00 | 2 393,00 | 7 963,00 | 650,00 | 55,00 % |
| 9 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная № 10 (Больница) | 1,80 | Универсал 6, 3шт. | 1 382,40 | 29 790,00 | 3 960,00 | 2 226,00 | 720,00 | 60,00 % |
| 10 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная №11 (Угольщики) | 1,20 | Универсал 6, 4шт. | 2 112,00 | 0,00 | 7 310,00 | 20 570,00 | 1 100,00 | 60,00 % |
| 11 | ООО "ЖКХ Абанского района", котельная №12 (ПМК) | 1,50 | Универсал 6, шт5. | 1 785,60 | 234,00 | 3 320,00 | 10 600,00 | 930,00 | 55,00 % |
| 12 | Вневедомственная охрана котельная №1, п.Абан | 1,20 | Универсал 6, 4шт | 864,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 450,00 | 65,00 % |
| 13 | Масло завод котельная №1, п.Абан | 0,40 | Универсал 6, 2шт. | 576,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 300,00 | 40,00 % |
| 14 | СПК "Надежда" котельная №1 | 0,60 | Универсал 6, 2шт | 595,20 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 310,00 | 45,00 % |
| 15 | Ветстанция эл.котельная №1 48кВт | 0,03 | Электрокотел 4шт | 170,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 % |
| 16 | ООО "Глобус" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 585,60 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 305,00 | 55,00 % |
| 17 | ООО "Райтоп сервис" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 460,80 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 240,00 | 55,00 % |
| 18 | Военкомат котельная №1 | 0,43 | Самовар, 2шт. | 192,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 100,00 | 55,00 % |
| 19 | ЗАО "Даурия" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт | 403,20 | 0,00 | 2 980,00 | 0,00 | 210,00 | 55,00 % |
| 20 | Пищекомбинат котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 480,00 | 0,00 | 2 064,00 | 316,00 | 250,00 | 60,00 % |
| 21 | к-х "Виктория" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 432,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 225,00 | 55,00 % |
| 22 | ВЭС эл.котел 15 кВт | 0,01 | электрокотел 1шт. | 50,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 % |
| 23 | ИП "Ходосевич" котельная №1 | 0,00 | Универсал 6, 2шт. | 288,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 150,00 | 45,00 % |
| 24 | ИП "Горнаков" котельная №1 | 0,40 | Универсал 6, 2шт. | 441,60 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 230,00 | 40,00 % |
| 25 | ИП "Башмаков" котельная №1 | 0,70 | Универсал 6, 3шт. | 614,40 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 320,00 | 55,00 % |
| 26 | ООО "Бытсервис" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 3шт. | 1 344,00 | 710,00 | 1 690,00 | 0,00 | 700,00 | 60,00 % |
| 27 | к-х "Берта" котельная №1 | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 422,40 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 220,00 | 65,00 % |
| 28 | ООО "АТП Абанское" котельная №1 | 1,00 | Универсал 6, 4шт. | 2 323,20 | 33 810,00 | 310,00 | 0,00 | 1 210,00 | 65,00 % |
| 29 | Горгаз эл.котельная 0,4кВт | 0,01 | электрокотел 1шт. | 30,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 30 | ТУ-5 (Т-вышка) эл.котельная 0,2кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 28,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 31 | Ад. Никольского сельс. котельная СОШ | 0,90 | Универсал 6, 4шт. | 422,40 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 220,00 | 60,00 % |
| 32 | Ад. Никольского сельс. котельная администрации | 0,15 | КЧМ-5, 1шт. | 86,40 | 9 426,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 60,00 % |
| 33 | Ад.Никольского сельсов. котельная Алексеевский СДК | 0,20 | Универсал 6, 2шт. | 249,60 | 6 588,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 60,00 % |
| 34 | Ад. Никольского сельсов. эл.котельная Матвеевский СДК 30кВт | 0,03 | эл.котел 1шт. | 180,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 35 | Ад. Петропавловского сельсов. котельная ООШ | 0,46 | Самовар 2шт. | 403,20 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 60,00 % |
| 36 | Ад. Петропавловского сельсов. эл.котельная администрации 40кВт | 0,04 | эл.котел 1шт. | 140,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 37 | Ад. Петропавловского сельсов. котельная гагаринский СДК | 0,20 | Самовар 1шт. | 17,28 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 55,00 % |
| 38 | Ад. Петропавловского сельсов. эл.котельная Гагаринской НОШ 8кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 70,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 39 | Ад. Петропавловского сельсов. котельная Высокогородецкой НОШ | 0,10 | Самовар 1шт. | 15,36 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 55,00 % |
| 40 | Ад. Петропавловского сельсов. эл.котельная Высокогородецкий ФАП 11,5 кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 30,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 41 | Ад. Петропавловского сельсов. котельная Борковская НОШ | 0,10 | Самовар 1шт. | 15,36 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 45,00 % |
| 42 | Ад. Петропавловского сельсов. эл.котельная Канарайской НОШ 9кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 65,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 43 | Ад. Петропавловского сельсов. эл.котельная Канарайского СДК 15кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 65,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 44 | Ад. Покровского сельсов. котельная Покровской НОШ | 0,10 | Самовар 1шт. | 63,36 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 60,00 % |
| 45 | Ад. Покровского сельсов. эл.котельная Малкасинской НОШ 15кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 64,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 46 | Ад. Н-Успенского сельсов. котельная СОШ | 0,70 | Самовар 3шт. | 672,00 | 9 244,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 55,00 % |
| 47 | Ад. Н-Успенского сельсов. котельная Зимник НОШ. | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 345,60 | 1 312,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 60,00 % |
| 48 | с.Н-Успенка котельная ЗАО "Сибирь" | 0,50 | Самовар 2шт. | 307,20 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 160,00 | 55,00 % |
| 49 | д.Зимник отделение №1 котельная ЗАО "Сибирь" | 0,40 | Самовар 2шт. | 172,80 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 90,00 | 45,00 % |
| 50 | Хандальская СОШ котельная №1 | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 480,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 40,00 % |
| 51 | Ад. Хандальского сельсов. эл.котельная Хандальского СДК 15кВт | 0,01 | эл.котел 1шт | 80,00 | 2 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 52 | Ад. Хандальского сельсов. котельная Борзовской НОШ | 0,10 | бытовой 1шт. | 19,20 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 65,00 % |
| 53 | Ад. Хандальского сельсов. котельная Пейской НОШ | 0,30 | КВ-300, 1шт. | 13,44 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 65,00 % |
| 54 | Ад. Устьянского сельсов. котельная СДК | 0,70 | Универсал 6, 3шт. | 489,60 | 11 238,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 60,00 % |
| 55 | Ад. Устьянского сельсов. эл.котельная Амбулатории 60кВт | 0,05 | эл. котел 2шт. | 350,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 % |
| 56 | Ад. Устьянского сельсов. эл.котельная администрации 25кВт | 0,02 | эл.котел 1шт. | 250,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 % |
| 57 | ЗАО "Устьянское" котельная №1 | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 672,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 350,00 | 55,00 % |
| 58 | Устьянская коррекционная школа котельная №1 | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 1 152,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 50,00 % |
| 59 | Ад. Устьянского сельсов. эл.котельная СОШ 300кВт | 0,30 | эл.котел 3шт. | 950,00 | 37 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 % |
| 60 | Ад. Устьянского сельсов. котельная Успенской ООШ | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 345,60 | 9 496,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 50,00 % |
| 61 | Котельная №2 ЗАО "Устьянское" | 0,20 | Бытовой 1шт. | 307,20 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 160,00 | 50,00 % |
| 62 | Котельная ЗАО "Устьянское" №3 | 0,20 | Бытовой 1шт. | 115,20 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 63 | Ад. Устьянского сельсов. котельная Денисовской ООШ | 0,50 | Энергия-5, 2шт. | 403,20 | 3 356,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 60,00 % |
| 64 | Ад. Устьянского сельсов. котельная Денисовский дет.сад | 0,10 | Бытовой 1шт. | 19,20 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 % |
| 65 | Ад. Устьянского сельсов. эл.котельная Денисовский СДК 15кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 65,00 | 1 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 % |
| 66 | Ад. Устьянского сельсов. котельная Красн.Яр. НОШ | 0,15 | Бытовой 1шт. | 23,04 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 65,00 % |
| 67 | Ад. Устьянского сельсов. эл.котельная Красный Яр СДК | 0,01 | эл.котел 1шт. | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 % |
| 68 | Ад. Д-Мостовского сельсов. котельная №1 (ЖКХ) | 0,90 | Универсал 6, 3шт. | 422,40 | 10 355,00 | 1 260,00 | 0,00 | 220,00 | 65,00 % |
| 69 | Ад. Д-Мостовского сельсов. котельная №2 (СОШ) | 0,50 | трубный 2шт. | 441,60 | 25 800,00 | 97,00 | 0,00 | 230,00 | 65,00 % |
| 70 | Ад. Д-Мостовского сельсов. котельная №3 (Больница) | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 384,00 | 3 968,00 | 67,00 | 0,00 | 200,00 | 65,00 % |
| 71 | с.Д-Мост Лесхоз котельная №1 | 0,60 | Универсал 6, 2шт. | 288,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 150,00 | 65,00 % |
| 72 | ООО "Кедр" котельная №1 | 0,60 | трубный 2шт. | 249,60 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 130,00 | 65,00 % |
| 73 | ИП "Смагин" котельная №1 | 0,10 | Бытовой 1шт. | 38,40 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 20,00 | 55,00 % |
| 74 | с.Д-Мост эл.котельная ВЭС 25кВт | 0,02 | электрокотел 1шт. | 230,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 75 | с.Д-Мост Пож.часть котельная №1 | 0,30 | Универсал 6, 1шт | 186,24 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 97,00 | 50,00 % |
| 76 | ИП "Ковалев" котельная №1 | 0,10 | Бытовой 1шт. | 38,40 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 % |
| 77 | ИП "Лазаренко" котельная №1 | 0,10 | Бытовой 1шт. | 34,56 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 18,00 | 50,00 % |
| 78 | Ад. Д-Мостовского сельсов. котельная Лазаревской НОШ | 0,15 | Бытовой 1шт. | 38,40 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 45,00 % |
| 79 | Ад. А-Ключинского сельсов. котельная СОШ | 0,40 | Универсал 6, 2шт. | 249,60 | 7 104,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 60,00 % |
| 80 | Ад. А-Ключинского сельсов. эл.котельная ФАП 3,8кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 20,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 81 | Ад. А-Ключинского сельсов. котельная СДК 18кВт | 0,02 | эл.котел 1шт. | 210,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 82 | котельная №1 МУП "Ключи" | 0,40 | Универсал 6, 2шт. | 614,40 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 320,00 | 55,00 % |
| 83 | Ад. Березовского сельсов. котельная СОШ | 0,90 | трубный 3шт. | 1 094,40 | 15 065,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 60,00 % |
| 84 | Ад. Березовского сельсов. котельная администрации | 0,30 | КВ-300, 1шт. | 19,20 | 1 093,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 65,00 % |
| 85 | СПК "Борец" эл.котельная (Гараж) | 0,01 | эл.котел 1шт. | 70,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 86 | Ад. Березовского сельсов. котельная ООШ | 0,90 | Универсал 6, 3шт. | 460,80 | 6 184,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 40,00 % |
| 87 | д.Мачино эл.котельная (Гараж) 15кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 65,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 88 | Ад. Почетского сельсов. котельная СОШ | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 537,60 | 16 889,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 55,00 % |
| 89 | Ад. Почетского сельсов. котельная (больница) | 0,30 | Трубный 1шт. | 307,20 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 65,00 % |
| 90 | Ад. Почетского сельсов. котельная СДК | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 288,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 65,00 % |
| 91 | Ад. Почетского сельсов. котельная Бирюсинской СОШ | 0,10 | Бытовой 1шт. | 19,20 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 65,00 % |
| 92 | Ад. Почетского сельсов. котельная Чигашетской ООШ | 0,30 | КВ-300, 1шт. | 124,80 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 50,00 % |
| 93 | Ад. Самойловского сельсов. котельная СОШ | 0,90 | Универсал 6, 3шт. | 648,96 | 14 742,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 50,00 % |
| 94 | Ад. Самойловского сельсов. котельная Соц.приют | 0,10 | Универсал 6, 1шт. | 305,28 | 5 331,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 50,00 % |
| 95 | Ад. Самойловского сельсов. эл.котельная администрации 6кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 70,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 96 | Ад. Самойловского сельсов. эл.котельная дет. сада 14кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 115,00 | 1 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 97 | котельная СПК "Возрождение" | 0,20 | Бытовой 1шт. | 38,40 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 20,00 | 55,00 % |
| 98 | Ад. Покатеевского сельсов. эл.котельная СОШ 180кВт | 0,20 | электрокотел 2шт. | 280,00 | 6 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 99 | Ад. Покатеевского сельсов. котельная (Больница) | 0,50 | трубный 2шт. | 211,20 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 % |
| 100 | Ад. Вознесенского сельсов. котельная ООШ | 0,50 | Трубный 2шт. | 364,80 | 5 878,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 60,00 % |
| 101 | Ад. Заозерновского сельсов. котельная Стерлитомакской ООШ | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 384,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 60,00 % |
| 102 | Ад. Заозерновского сельсов. котельная Стерлитомак СДК | 0,28 | Трубный 1шт. | 345,60 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 65,00 % |
| 103 | Ад. Заозерновского сельсов. эл.котельная СДК40кВт | 0,03 | эл.котел 1шт. | 310,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 104 | Ад. Заозерновского сельсов. эл.котельная администрации 10кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 50,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 % |
| 105 | Ад. Туровского сельсов. котельная Залипьевской СОШ | 0,60 | Трубный 2шт. | 432,00 | 13 573,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 45,00 % |
| 106 | Котельная СПК "Восток" | 0,50 | Универсал 6, 2шт. | 192,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 100,00 | 55,00 % |
| 107 | Ад. Туровского сельсов. эл.котельная ООШ 140кВт | 0,30 | эл.котел 2шт. | 300,00 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 108 | Ад. Туровского сельсов. электрокотельная СДК 40кВт | 0,20 | эл.котел 1шт. | 230,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 109 | Ад. Туровского сельсов. эл.котельная администрации 5кВт | 0,01 | эл.котел 1шт. | 35,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 % |
| 110 | Ад. Туровского сельсов.эл.котельная Сенновской НОШ 7,5кВТ | 0,01 | эл.котел 1шт. | 90,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 % |
| 111 | д.Пушкино котельная СПК "Восток" | 0,30 | КВ-300 | 44,16 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 23,00 | 60,00 % |
| 112 | Абанская СОШ №3 (электрокотельная) | 1,20 | ЭВТ-250 4шт. | 1 200,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

## 3.4.  Проектные предложения.

Теплоисточники:

На 1 очередь и Расчетный срок проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих котельных, заменить физически и морально устаревшие котлы на новые. Произвести проектно-изыскательские работы по оптимизации систем теплоснабжения в населенных пунктах района. Установить счетчики учета количества тепловой энергии. Проектом предлагается оснастить локальные котельные средствами и приборами КИПиА а так же системами управления тепловыми процессами, в том числе автоматизированными системами АСУ ТП.

Для обеспечения новой жилой застройки и общественно-деловых зданий на нужды отопления ГВС и вентиляции проектом предлагается осуществить модернизацию существующих отопительных котельных и осуществить строительство новых отопительных котельных.

Целями модернизации теплоисточников являются:

- экономия топлива,

- экономия тепловой энергии:

- при производстве,

- при транспортировке,

- при потреблении.

- снижение вредных выбросов в атмосферу.

Котельные проектируются встроенно-пристроенные, либо в отдельно стоящих зданиях в зависимости от назначения и мощности.

Проектом предлагается, в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектируемые объекты бюджетных  учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях, оборудованными электрокотлами, либо котлами, работающими на твердом топливе.

Котельные, располагаемые  в отдельно стоящих зданиях, предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки населенных пунктов Дзержинского района осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Тепловые сети:

Проектом  рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих тепловых сетей.

Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), установленные в каждом здании.

Система теплоснабжения – открытая, зависимая или независимая в зависимости от высоты присоединяемых зданий. Система трубопроводов 2-х трубная.  Для компенсации температурных расширений трубопроводов предлагается применять сильфонные компенсаторы.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73,  либо из труб стальных теплоизолированных по ГОСТ 30732-2001.

Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей по селитебной территории в непроходных железобетонных каналах в соответствии с типовой серией 3.006.1-2.87, либо безканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к магистральным, уличным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая, схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

ИТП размещается в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

## 4. Энергоснабжение.

## 4.1 Существующее положение.

В настоящее время, в Абанском  районе  электроснабжение осуществляется  подразделением ОАО «МРСК Сибири» –Красноярскэнерго» от  существующих  ПС 110/35/10кВ,  ПС 35/10 кВ посредством ЛЭП -10 кВ. В районе имеются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. Диапазон мощности трансформаторов 63 - 400кВА. Трансформаторные подстанции ТП 10/04, кВ и ТП 6/0,4кВ эксплуатируются Восточными электросетями.

Трансформаторные подстанции и линии электропередачи имеют высокую степень износа и нуждаются в капитальном ремонте.

Так же по территории Абанского района проходят ВЛ 500кВ.

Электрические нагрузки, МВт/час.

Таблица № 4.1.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | МВт | 12,050 | 15,250 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 5,620 | 6,100 |
| Всего |  |  | 17,670 | 21,350 |

Перечень ПС 110/35/10, 35/10кВ.

Таблица № 4.1.2.

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВА | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абан | 110/35/10 | 16,0 | 1 |
|  |  | 110/35/10 | 16,0 | 1 |
| 2 | Почет | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 3 | Вознесенка | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 4 | Долгий мост | 35/10 | 4,0 | 1 |
| 5 | Залипье | 35/10 | 1,6 | 1 |
|  |  | 35/10 | 1,6 | 1 |
| 6 | Самойловка | 35/10 | 2,5 | 1 |
|  |  | 35/10 | 2,5 | 1 |
| 7 | Устьянская | 35/10 | 2,5 | 1 |
|  |  | 35/10 | 2,5 | 1 |

## 4.2 Проектные предложения.

1 очередь и Расчетный срок:

На I очередь и Расчетный срок необходимо выполнить капитальный ремонт и реконструкцию линий электропередачи и оборудования электроподстанций.

Проектом предлагается выполнить реконструкцию  ПС 35/10 «Почет», «Вознесенка», «Долгий мост» с установкой второго трансформатора 35/10кв мощностью 1,6 МВА на для обеспечения надежности энергоснабжения.

Для энергоснабжения на перпективный уровень расширения угольного разреза проектом предлагается выполнить строительство ПС «Абанский УР» 110/10кВ и воздушную линию электропередачи 110кВ от ПС 110 кВ «Канск-опорная».

Мощность, количество и  места расположения электроподстанции и линии электропередачи для энергоснабжения угольного разреза необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

## 5. Газоснабжение.

## 5.1 Существующее положение.

Газопроводы и нефтепроводы на территории Абанского района отсутствуют. Газоснабжение населения производится сжиженным природным газом для обеспечения бытовых нужд.

Доставка сжиженного газа производится баллонами специализированным автотранспортом.

## 5.2. Проектные предложения

Ввиду того что ОАО «Газпромпромгаз» разработаны проектные предложения по газификации населенных пунктов Абанского района, проектом предлагается на перспективу газификация насленных пунктов в соответсвии с разработанной схемой газификации.

## 6.Связь.

## 6.1. Существующее положение.

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается Абанским  РУС -  структурным подразделением центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие так же является поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В районе действуют основные опереторы сотовой связи.

Телевизионным вещанием охвачено 100% населенных пунктов.

## 6.2 Проектные предложения.

## 6.2.1 Телефонизация.

I очередь и Расчетный срок:

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических

норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых аппаратов  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны - автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на Расчетный срок с учетом существующих сетей телефонизации и существующих телефонных станций.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы

телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г. Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населенных пунктов  – 20%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Норма телефонной плотности для городских  населенных пунктов  – 100%я телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным ТЭР количество квартир в городских населенных пунктах составит на Расчетный срок при максимальном уровне развития – 3600 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 3600 телефонных номеров.

По данным ТЭР количество квартир в сельских населенных пунктах составит на Расчетный срок при максимальном уровне развития – 4500 шт. Для обеспечения квартирного сектора необходимо 900 телефонных номеров.

Всего телефонных номеров для обеспечения квартирного сектора по Абанскому району необходимо 4500 шт.

Число  телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета  315 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 330 единиц.

Проектом предлагается подключение проектируемых районов к городским телефонным сетям  любого оператора связи действующего в районе с установкой при необходимости в районах застройки выносной емкости (ПСЭ) на требуемое число номеров(с учетом  развития сетей в данном районе).

Телефонов-автоматов: 95 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 4500+330+95=4925 телефонных аппарата.

6.2.2 Радиофикация.

Проектом предусматривается  вещание в диапазоне УКВ в населенных пунктах Абанского района.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования,  устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной  звукофикации.

Количество основных радиприемников соответствует количеству квартир.

Количество квартир в рассматриваемом районе составит 8100 квартир на расчетный срок при максимальном уровне развития, следовательно,  количество индивидуальных радиоприемников УКВ составит 8100 шт.

Количество радиоприемников УКВ коллективного пользования определяется в размере 5% квартирных, что составит 405 шт.

Или округленно, с учетом того, что конкретное количество встроенно-пристроенных помещений для размещения учреждений проектом не рассматривается –420 радиоточек.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 12 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 12 уличных громкоговорителей соответствуют 528 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  132,00 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

Таблица № 6.2.2.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 4925 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 8532 | громкоговоритель – 12 шт. |